## Zestawienie
Załącznik nr 3 do oferty G 273-8/23
Wykaz urządzeń i systemów
Opis przedmiotu i zestawienie urządzeń/jednostek wchodzących w skład układów systemów klimatyzacji i wentylacji mechanicznej na obiektach Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Zadanie nr 1 obejmuje konserwacje następujących systemów klimatyzacji i wentylacji
Lokalizacja - ul. Grudziądzka 45
urządzenie wchodzące w skład systemu | ilość | cena netto jednego przeglądu | cena brutto jednego przeglądu | razem netto jeden przegląd | razem brutto jeden przegląd
Konserwacja Urządzeń Fuji (pogwarancyjne) | 41
Konserwacja Urządzeń LG (pogwarancyjne) | 1
Konserwacja Urządzeń MDV (pogwarancyjne) | 1
System wentylacji wywiewnej z wentylatorem Promieniowym, anemostatami i sterowaniem zegarowym | 1
|  |  | Razem | 0 | 0
|  | Razem 2 przeglądy |  | 0 | 0
Zadanie nr 2 obejmuje konserwacje następujących systemów klimatyzacji i wentyalcji
Lokalizacja - ul. Wały Jagiellońskie 4
urządzenie wchodzące w skład systemu | ilość | cena netto jednego przegladu | cena brutto jednego przeglądu | razem netto jeden przegląd | razem brutto jeden przegląd
Konserwacja Urządzeń MDV (pogwarancyjne) - poddasze | 22
Konserwacja Urządzeń Samsung (pogwarancyjne) zamontowanych od strony południowej obiektu | 28
Konserwacja Urządzeń Samsung (na gwarancji) zamontowanych od strony północnej obiektu | 35
Konserwacja Urządzeń Fuji (pogwarancyjne) | 1
Centrala nawiewna CV-A-1-P/OH-298B/7-7 | 1
System wentylacji wywiewnej z wentylatorem osiowym wraz z anemostatami i sterowaniem zegarowym | 2
|  |  | Razem | 0 | 0
|  | Razem 2 przeglądy |  | 0 | 0
Zadanie nr 3 obejmuje konserwacje następujących systemów klimatyzacji i wentylacji
Lokalizacja - ul. Toruńska 64a (budynek A)
urządzenie wchodzące w skład systemu | ilość | cena netto jednego przegladu | cena brutto jednego przeglądu | razem netto jeden przegląd | razem brutto jeden przegląd
Konserwacja Urządzeń Fuji (budynek A) (pogwarancyjne) | 17
Konserwacja Urządzeń Fujitsu (budynek A) (pogwarancyjne) | 5
Konserwacja Urządzeń LG (budynek A) (pogwarancyjne) | 1
Konserwacja Urządzeń MDV (budynek A) (pogwarancyjne) | 1
Konserwacja Urządzeń MDV (budynek A) (pogwarancyjne) | 14
Konserwacja Urządzeń Samsung (budynek A) (na gwarancji) | 40
Centrala nawiewna VS-15-R-PH, centrala wywiewna VS-15-R-FV-T | 1
Centrala nawiewna VS -10-R-H-T, Centrala wywiewna CS-10-r-FV-T | 1
|  |  | Razem | 0 | 0
|  | Razem 2 przeglądy |  | 0 | 0
Zadanie nr 4 obejmuje konserwacje następujących systemów klimatyzacji i wentylacji
Lokalizacja - ul. Toruńska 64a (budynek B)
urządzenie wchodzące w skład systemu | ilość | cena netto jednego przegladu | cena brutto jednego przeglądu | razem netto jeden przegląd | razem brutto jeden przegląd
Konserwacja urządzeń Fujitsu (pogwarancyjne) | 136
Konserwacja Urządzeń Samsung (pogwarancyjne) | 1
Centrala wentylacyjna VS-30-L-SS/PHC/S | 1
Centrala wentylacyjna VS-100-L-SS/PHC/S | 1
Centrala wentylacyjna VS-55-L-SS/PHC/S | 1
Razem |  |  |  | 0 | 0
|  | Razem 2 przeglądy |  | 0 | 0
|  |  |  | NETTO | BRUTTO
|  | CAŁOŚĆ RAZEM |  | 0 | 0
Uwaga: Zadanie nr 4 obejmuje 4 układy VRF, 9 agregatów zewnętrznych, 4 klimatyzatory typu Split oraz 3 centrale wentylacyjne VTS i 3 agregaty skraplające
W zakresie przedmiotu oferty Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dwóch przeglądów głównych systemów w miesiącach maj-czerwiec i październik-listopad (powyższa oferowana kwota dot. jednego przeglądu). W zakres przeglądu wchodzi przegląd jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz przegląd i konserwacja wentylacji wraz z agregatami skraplającymi w zależności od zawartej umowy.
W przypadku składania oferty na przeglądy systemów klimatyzacji należy posiadać aktualny certyfikat przedsiębiorstwa w zakresie SZWO F-gazów określonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
Układy firmy Samsung są objęte gwarancją producenta, co zgodnie z pkt. 9 warunków gwarancji firmy Samsung Electronics Polska sp. z o. o. oznacza, że Wykonawca przeglądów jest zobowiązany również do wykonywania napraw gwarancyjnych. Wykonawca wykonujący okresowe przeglądy musi dysponować następującymi dokumentami uprawniającymi do ich wykonywania: 1. Certyfikat Fgaz – przedsiębiorstwa (dotyczy wszystkich zadań) 2. Samsung – Autoryzacja na montaż, serwis urządzeń DVM, RAC, CAC na 2023 (dotyczy zadania nr. 2 i 3) 3. Fuji Electric – Certyfikat Autoryzowanego Punktu serwisowego na 2023 (dotyczy zadania nr 1, 2, 3) 4. LG – Autoryzacja na montaż, serwis RAC, CAC, Multisplit na 2023 (dotyczy zadania nr 1) 5. Fujitsu VRF AirStage – Certyfikat Autoryzowanego Punktu serwisowego na 2023 (dotyczy zadania nr 3 i 4) 6. MDV – Autoryzacja na montaż, serwis RAC, CAC, Multisplit i VRF na 2023 (dotyczy zadania nr 1, 2 i 3) 7. Osoba wykonująca czynności serwisowe musi posiadać certyfikat f-gazowy dla personelu kategorii I
Wykaz czynności związanych z przeglądem systemów klimatyzacji:
· Czyszczenie filtra urządzenia wewnętrznego,
· Sprawdzenie termistorów urządzenia wewnętrznego,
· Sprawdzenie płytki elektronicznej urządzenia wewnętrznego,
· Sprawdzenie instalacji elektrycznej sterującej urządzenia wewnętrznego,
· Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin i jego czyszczenie
· Sprawdzenie wentylatora urządzenia wewnętrznego,
· Pomiar temperatury odparowania
· Odgrzybianie jednostek wewnętrznych
· Sprawdzenie płytki elektronicznej urządzenia zewnętrznego,
· Sprawdzenie wentylatora urządzenia zewnętrznego – pomiar prądu pracy,
· Sprawdzenie zamocowania agregatu do konstrukcji,
· Czyszczenie urządzenia zewnętrznego,
· Czyszczenie wymienników ciepła jednostek zewnętrznych,
· Sprawdzenie kompresora – pomiar prądu pracy,
· Sprawdzenie ciśnień w instalacji,
· Sprawdzenie szczelności układu zakończone protokołem (zgodne z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (D. U. z 2020 r. poz. 2065)
· Sprawdzenie instalacji sterującej urządzenia zewnętrznego,
· Sprawdzenie przewodów i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych,
· Wykonanie raportu dla każdego systemu Samsung DVM przy wykorzystaniu oprogramowania diagnostycznego producenta,
· Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzeni i grzania (pomiar temperatury),
· Diagnostyka i testy jednostek zewnętrznych,
Wykaz czynności związanych z przeglądem centrali wentylacyjnej:
· Sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali,
· Czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych,
· Oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin,
· Sprawdzenie zamocowania centrali do ramy,
· Sprawdzenie działania przepustnic wielopłaszczyznowych,
· Wymiana filtrów,
· Sprawdzenie i konserwacja silników elektrycznych,
· Sprawdzenie ustawienia i zamocowania silnika elektrycznego,
· Sprawdzenie działania wirnika wentylatora,
· Sprawdzenie i regulacja naciągu pasków klinowych lub ich wymiana,
· Czyszczenie i mycie powierzchni wymienników ciepła.
· Sprawdzenie stanu zaworów odcinających, regulacyjnych czynnika grzewczego,
· Uruchomienie centrali wentylacyjnej,
· Kontrola pracy układu wentylacyjnego,
Próby funkcjonalne układów sterowania i regulacji
Szczegóły dot. przedmiotu świadczenia usługi zawarto we wzorze umowy (załącznik nr 2 do oferty)
Zapoznałem się/Akceptuje